## Situationserfassung
Die Auslegung und Dimensonierung basieren auf den gültigen QMMINI Leitfaden von QM Holzheizwerke. Die Randbedingungen sind einzuhalten.
Objekterfassung: |  |  | Fachperson / Firma |  |  | Objekt
Eingabefelder |  | Name: |  |  |  | Parz. Nr.
Adresse:
Ort:
Unterschrift:
Situationsanalyse:
Leistung und Nutzenergie Gebäude * | [5 empty] | Werte aus Tabelle |  |  | Berechnung
Nr. | Objekt | Gebäude- bzw. Nutzungsart | Wärme-dämmung | Lage | Fern- leitung | Energie/ EBF | Leistung/ EBF | Energie-bezugsf. | Leistung | Nutz-energie | davon WW
[6 empty] | [kWh/m2a] | [W/m2] | [m2] | [kW] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kW/a]
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | WW separat | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
∑ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Die Werte variieren stark von der Höhenlage, wenn z.B. ein Haus auf 750m steht, sollte der maximale Wert verwendet werden.
|  | Zwischenberechnung Fernleitung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | summe
Fernleitung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anschlussdichte & Netzverluste
Nr. | Trassenlänge | Nutzenergie über Netz | Anschluss-dichte | Verluste Netz
| [m] | [kWh/a] | [MWh/a] | ca. [%] | [MWh/a] | [kW] |  | Ganzjahresbetrieb |  | Ganzjahresbetrieb | 8760 | h
ges |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | ja |  | Winterbetrieb | 4800 | h
| Prüfung der Anschlussdichte |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
Auslegung Kessel *
| Kesselleistung [kW] |  | 0 | Die Kesselleistung beinhaltet eine Sicherheit von 10%.
| Förderberechtigte Leistung |  | 0
Bitte Pellet- oder Schnitzelkessel auswählen
| Kesseltyp | Fabrikat / Typ | Nennleistung [kW]
| bitte wählen | [5 empty] | bei einer Kaskade ist der erste Kessel der grösste
| bitte wählen | [5 empty] | 2er Kaskade
| bitte wählen | [5 empty] | 3er Kaskade
| ∑ |  | 0
| Prüfung der Kesselleistung |  | Kessel Überdimensioniert!
Auslegung Speicher
| Speicher vorhanden? |  | ja |  | vorgesehenes
| Speichervolumen min. [l] nach QML |  | 0 | Δt | Speichervolumen
| Vorgabe nach LRV (25 * kW) [l] |  | 0 | 35 |  | Liter
* Beilagen: _Pläne, Skizzen: _Bezeichnung EBF (Raumhöhe > 1m), Standort Heizkessel, Anlagenspezifische Prinzipschema WE+LSV
Link: Ermittlung der Energiebezugsfläche (EBF)
Note on D62: Für Einzelanlage und Kaskade immer 25l je kW
Note on D63: LRV 2020: Werden mehrere Einzelfeuerungen nach den Absätzen 1 oder 2 als betriebliche Einheit zum Zweck der Abdeckung eines variablen Wärme- oder Dampfbedarfs in wechselnder Konstellation betrieben, kann die Behörde kleinere Speichergrössen festlegen.

## Kessel (hidden)
Name
bitte wählen
Pelletheizung
Hackgutheizung

## Drop Down (hidden)
Kenndaten Schweiz
Nutzung | Einheit | Wohnen mit Warmwasser EFH |  |  | Wohnen mit Warmwasser MFH |  |  | Wohnen ohne Warmwasser |  |  | Gewerbe / Schulen ohne Warmwasser
Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11
Wärmedämmung |  | wenig | gut | sehr gut | wenig | gut | sehr gut | wenig | gut | sehr gut | wenig | gut | sehr gut
Mittelland | h/a | 2000...2500 | 1600...2000 | 1300... 1700 | 2100...2600 | 1700...2100 | 1400... 1800 | 1800...2200 | 1200...1800 | 900...1300 | 1400...1800 | 1000...1400 | 800...1100
350...800 m | kWh/(m2a) | 80...120 | 50...80 | 40...60 | 90...130 | 60…90 | 50…70 | 60...100 | 30...60 | 20...40 | 60...100 | 30...60 | 20...40
(Schachen) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25...40 | 38...58 | 33...48 | 28...43 | 30...50 | 20...40 | 20..35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Bergregion | h/a | 2300...2800 | 1900...2300 | 1600... 2000 | 2300...2800 | 1900...2300 | 1600... 2000 | 2100...2600 | 1500...2100 | 1200...1600 | 1700...2200 | 1300...1700 | 1000...1400
800..1200 m | kWh/(m2a) | 95...140 | 55...95 | 45...65 | 95...140 | 55...95 | 45...65 | 75...120 | 35...75 | 25...45 | 75...120 | 35...75 | 25...45
(Engelberg) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25... 40 | 35...55 | 30...45 | 25... 40 | 30...50 | 20...40 | 20..35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Südschweiz | h/a | 1700...2200 | 1400...1700 | 1400... 1800 | 1700...2200 | 1400...1700 | 1400... 1800 | 1400...1900 | 1100...1400 | 900...1200 | 1300...1600 | 1000...1300 | 800....1100
200...600 m | kWh/(m2a) | 70...105 | 45...70 | 40...55 | 70...105 | 45...70 | 40...55 | 50...85 | 25...50 | 20...35 | 50...85 | 25...50 | 20...35
(Locarno) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25... 40 |  |  |  | 30...50 | 20...40 | 20...35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Kenndaten Schweiz MAXIMAL
Nutzung | Einheit | Wohnen mit WW | [5 empty] | Wohnen ohne WW |  |  | Gewerbe ohne WW
Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11 |  |  |  | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11
Wärmedämmung |  | wenig | gut | sehr gut |  |  |  | wenig | gut | sehr gut | wenig | gut | sehr gut
Mittelland | h/a | 2500 | 2000 | 1700 |  |  |  | 2200 | 1800 | 1300 | 1800 | 1400 | 1100
350...800 m | kWh/(m2a) | 120 | 80 | 60 |  |  |  | 100 | 60 | 40 | 100 | 60 | 40
(Schachen) | W/m2 | 55 | 45 | 40 |  |  |  | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 40
Bergregion | h/a | 2800 | 2300 | 2000 |  |  |  | 2600 | 2100 | 1600 | 2200 | 1700 | 1400
800..1200 m | kWh/(m2a) | 140 | 95 | 65 |  |  |  | 120 | 75 | 45 | 120 | 75 | 45
(Engelberg) | W/m2 | 55 | 45 | 40 |  |  |  | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 40
Südschweiz | h/a | 2200 | 1700 | 1800 |  |  |  | 1900 | 1400 | 1200 | 1600 | 1300 | 1100
200...600 m | kWh/(m2a) | 105 | 70 | 55 |  |  |  | 85 | 50 | 35 | 85 | 50 | 35
(Locarno) | W/m2 | 55 | 45 | 40 |  |  |  | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 40
Kenndaten Schweiz MINIMAL
Nutzung | Einheit | Wohnen mit WW | [5 empty] | Wohnen ohne WW |  |  | Gewerbe ohne WW
Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11 |  |  |  | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11
Wärmedämmung |  | wenig | gut | sehr gut |  |  |  | wenig | gut | sehr gut | wenig | gut | sehr gut
Mittelland | h/a | 2000...2500 | 1600...2000 | 1300... 1700 |  |  |  | 1800...2200 | 1200...1800 | 900...1300 | 1400...1800 | 1000...1400 | 800...1100
350...800 m | kWh/(m2a) | 80...120 | 50...80 | 40...60 |  |  |  | 60...100 | 30...60 | 20...40 | 60...100 | 30...60 | 20...40
(Schachen) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25...40 |  |  |  | 30...50 | 20...40 | 20..35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Bergregion | h/a | 2300...2800 | 1900...2300 | 1600... 2000 |  |  |  | 2100...2600 | 1500...2100 | 1200...1600 | 1700...2200 | 1300...1700 | 1000...1400
800..1200 m | kWh/(m2a) | 95...140 | 55...95 | 45...65 |  |  |  | 75...120 | 35...75 | 25...45 | 75...120 | 35...75 | 25...45
(Engelberg) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25... 40 |  |  |  | 30...50 | 20...40 | 20..35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Südschweiz | h/a | 1700...2200 | 1400...1700 | 1400... 1800 |  |  |  | 1400...1900 | 1100...1400 | 900...1200 | 1300...1600 | 1000...1300 | 800....1100
200...600 m | kWh/(m2a) | 70...105 | 45...70 | 40...55 |  |  |  | 50...85 | 25...50 | 20...35 | 50...85 | 25...50 | 20...35
(Locarno) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25... 40 |  |  |  | 30...50 | 20...40 | 20...35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Kenndaten Schweiz MAXIMAL |  |  | kWh/(m2a) | W/m2
Wohnen mit WW | wenig | Mittelland | 120 | 55
Wohnen mit WW | wenig | Bergregion | 140 | 55
Wohnen mit WW | wenig | Südschweiz | 105 | 55
Wohnen mit WW | gut | Mittelland | 80 | 45
Wohnen mit WW | gut | Bergregion | 95 | 45
Wohnen mit WW | gut | Südschweiz | 70 | 45
Wohnen mit WW | sehr gut | Mittelland | 60 | 40
Wohnen mit WW | sehr gut | Bergregion | 65 | 40
Wohnen mit WW | sehr gut | Südschweiz | 55 | 40
Wohnen ohne WW | wenig | Mittelland | 100 | 50
Wohnen ohne WW | wenig | Bergregion | 120 | 50
Wohnen ohne WW | wenig | Südschweiz | 85 | 50
Wohnen ohne WW | gut | Mittelland
Wohnen ohne WW | gut | Bergregion
Wohnen ohne WW | gut | Südschweiz
Wohnen ohne WW | sehr gut | Mittelland
Wohnen ohne WW | sehr gut | Bergregion
Wohnen ohne WW | sehr gut | Südschweiz
Gebäude- bzw. Nutzungsart | Wärme-dämmung | Lage | Fern- leitung | Ganzjahresbetrieb |  |  |  | Speicher | Brennstoff | Abdeckung Volllastbedarf | WW separat Leistung | WW separat Energie
[8 empty] | ja | Pellet | 1
Wohnen mit WW EFH | wenig | Mittelland | ja | ja |  |  |  | nein | Hackgut | 2 | EFH 5W/m2 | EFH 20kWh/m2
Wohnen mit WW MFH | gut | Bergregion | nein | nein | [5 empty] | 3 | MFH 8W/m2 | MFH 30kWh/m2
Wohnen ohne WW | sehr gut | Südschweiz | [7 empty] | 4 | Restaurants&Hotel 25W/m2 | Restaurants&Hotel 50kWh/m2
Gewerbe ohne WW | [9 empty] | 5 | Verkaufsläden 5W/m2 | Verkaufsläden 10kWh/m2
6
7
8
9
10
30
35
40
[10 empty] | 0 | 50 | 40
[10 empty] | 1 | 17 | 9
[10 empty] | 2 | 9 | 5