## Erläuterungen
Erläuterungen:
Warum muss Löschwasser zurückgehalten werden? | Durch den Kontakt mit Lagergütern, Brandschutt und Verbrennungsprodukten wird das Löschwasser mit verschiedenen Schadstoffen belastet.
Der Brand kann auch Behälter so beeinträchtigen, dass die darin gelagerten Flüssigkeiten auslaufen. Gelangt kontaminiertes
Löschwasser in die Umwelt, kann das gravierende Folgen haben:
Fische und andere Lebewesen in Gewässern werden vergiftet.
Schadstoffe lagern sich auf dem Grund von Gewässern ab und belasten diese über lange Zeit.
Löschwasser gelangt ins Grundwasser und gefährdet dort das Trinkwasser.
Mit Löschwasser kontaminierte Böden werden zu Altlasten.
Die Reinigungsleistung der ARA nimmt ab und ihr Betrieb wird erschwert, was Gewässerverschmutzungen zur Folge haben kann.
Solche Umweltschäden können nur mit grossem Aufwand beseitigt werden. Darum sind die Inhaberinnen und Inhaber eines Betriebs
gesetzlich verpflichtet, belastetes Löschwasser zurückzuhalten.
Wann ist ein Löschwasserrückhalt notwendig? | Löschwasser-Rückhaltemassnahmen sind in jedem Betrieb sinnvoll, wo Flüssigkeiten oder Feststoffe verwendet oder gelagert
werden, die direkt oder im Brandfall wassergefährdend werden. Der Betrieb kann sich hohe Folgekosten ersparen.
Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung jedes Betreibers, dass auch im Brandfall die Umwelt nicht geschädigt wird. Auch wenn
der Betrieb nicht zwingend rückhaltepflichtig ist, lohnt es sich, freiwillig Massnahmen zu treffen.
Im Falle eines Brandes ist der Betrieb haftbar für Schäden, die durch austretendes Löschwasser entstehen. Wenn dadurch z.B. ein Grund-
wasserträger verschmutzt und für die Trinkwassergewinnung nicht mehr nutzbar ist, können sehr hohe Kosten anfallen.
Dasselbe gilt, wenn eine Kommunale Kläranlage beeinträchtigt wird oder ein Gewässer verschmutzt wird.
Ein Löschwasserrückhalt ist ab einer gewissen Menge wassergefährdender Stoffe und Zubereitungen pro Brandabschnitt (Mengengrenze)
zwingend notwendig. Grundlage für die Ermittlung der Rückhaltepflicht bilden Angaben zur Art (Wassergefährdung) und Menge der
gelagerten gefährlichen Stoffe und Zubereitungen sowie Informationen zur Brandabschnittsbildung.
Die deutsche „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) klassiert Stoffe
und Zubereitungen nach ihrer Wassergefährdung aufgrund von toxikologischen und ökotoxikologischen Stoffeigenschaften.
WGK 3: stark wassergefährdend (z.B. Chromsäure, Blausäure, Kaliumcyanid)
WGK 2: deutlich wassergefährdend (z.B. Chloressigsäure, Ammoniaklösung, Toluol)
WGK 1: schwach wassergefährdend (z.B. Natronlauge, Salzsäure, Kunstdünger)
awg: allgemein wassergefährdend (z.B. Wirtschaftsdünger, Jauche, Silagesickersaft)
nwg: nicht wassergefährdend (z.B. Calciumcarbonat, Propan, Bitumen)
Die Angaben zur Wassergefährdung eines Stoffes oder einer Zubereitung sind im Sicherheitsdatenblatt des Produktes zu finden. Dieses kann
beim Händler oder im Internet bezogen werden.
Wenn Sie im Sicherheitsdatenblatt keine WGK finden, können Sie in der Rigoletto Datenbank des deutschen Umweltbundesamtes nachsehen. Link:
| Rigoletto Startseite |  | (WGK-Suche wählen)
Bei Brandschutzanlagen mit sauerstoffreduzierten Atmosphären fallen in der Regel keine Löschwässer an.
Wie hoch sind die Mengengrenzen? | Die Mengengrenzen gelten immer für die Summe der Stoffe mit den gleichen Eigenschaften, die im selben
Brandabschnitt vorhanden sind. Wenn Sie z.B. mehrere Stoffe mit WGK3 im selben Brandabschnitt haben, müssen Sie die Mengen
zusammenzählen. Lagern Stoffe und Zubereitungen unterschiedlicher Wassergefährdungsklassen in einem gemeinsamen Brandabschnitt,
so werden die Stoffmengen in WGK 3-Äquivalente umgerechnet und miteinander addiert.
100 kg WGK 1 = 10 kg WGK 2; 10 kg WGK 2 = 1 kg WGK 3
Mengengrenzen für Stoffe und Zubereitungen mit WGK | Mengengrenze / BA |  | 50 kg | 500 kg | 5'000 kg | 50'000 kg
| Wassergefährdung (wg) |  |  | stark wg | wg | schwach wg
| WGK (D) |  |  | 3 | 2 | 1
| stark wassergefährdend mit |  | LC50 ≤0.1 mg/l * | z.B. Pestizide etc.
* Es gilt der tiefste LC50-Wert (oder EC50) für Daphnien oder Fische gemäss Sicherheitsdatenblatt
Mengengrenzen für spezielle Stoffe mit WGK | Produktklasse |  | Stoffe |  | Mengengrenze kg
| Sonderabfälle |  |  |  | entsprechend WGK
| Mineralölprodukte in Heiz- und Tankräumen oder erdverlegt |  | z. B. Heizöl, Diesel, Benzin |  | keine Mengengrenze
| Mineralölprodukte in Tanks oder Gebinden |  | Heizöl, Diesel, Benzin, Altöl, Schmier- und sonstige mineralische Oele etc. |  | Mengengrenze entsprechend WGK
| nicht brennbare Flüssigkeiten in Lagern mit 100 % Auffangvolumen in separatem Brandabschnitt ohne Brandlast |  | Säuren, Laugen, Eisenchlorid etc. |  | keine Mengengrenze
| Produktklasse |  | Stoffe |  | Mengengrenze kg
Mengengrenzen für Stoffe, Zubereitungen und Gegenstände ohne WGK, die im Brandfall wassergefährdend werden. | Kunststoffe, Pneus, Bitumen |  | Kunststoffe aus aromatischen Monomeren oder Kunststoffe, die Halogene, Stickstoff oder Schwefel enthalten (z.B. PS, PA, PUR, PVC, EPS, Nitrilkautschuck, Pneus etc.) und Bitumen |  | 50000
|  |  | aliphatische Kunststoffe z.B. PE, PP, PC sowie auch PET |  | 500000
| Holz |  | naturbelassenes Holz |  | keine Mengengrenze
|  |  | imprägnierte Hölzer |  | 50000
|  |  | Spanplatten und Möbel |  | 500000
| Abfälle |  | Bauschutt |  | keine Mengengrenze
|  |  | Bausperrgut, Altholz, Altpneus |  | 50000
|  |  | Altpapier, Hauskehricht |  | 500000
| Lebensmittel |  | Lebensmittel mit hohem Zucker- oder Fettgehalt wie z.B.Sirupe, Zucker, Stärke, Proteine, Fette, Oele |  | 50000
|  |  | flüssige Lebensmittel mit geringem Zucker- oder Fettgehalt wie Süssgetränke, Milch |  | keine Mengengrenze
| Fachmärkte / Einkaufszentren |  | Bei löschwasserrückhaltepflichtigen Fachmärkten/Einkaufszentren ist generell mit einem Löschwasser-Rückhaltevolumen von 390 m3 zu rechnen. |  | >5'000 m2 Verkaufsfläche
Brandgefährlichkeit | Für die Berechnung der anfallenden Löschwassermenge resp. des Rückhaltevolumens müssen pro Brandabschnitt auch alle anderen Stoffe
und Zubereitungen berücksichtigt werden, welche brennbar sind, so zum Beispiel auch Verpackungsmaterialien.
Die verschiedenen Gefährdungen, die von Stoffen und Zubereitungen ausgehen können, werden gemäss GHS
(= Globally Harmonized System) je nach Eigenschaften in so genannte H-Sätze eingeteilt (H = hazard). Die H-Sätze für die Festlegung der
Brandgefährlichkeit von Stoffen und Zubereitungen unterscheiden sich je nach Flammpunkt bzw. Siedepunkt. Sie sind in nachfolgender
Tabelle aufgelistet.
| Eigenschaften der Stoffe und Zubereitungen |  | Klassierung Kurzform | Kriterien (Flp.:Flammpunkt, Sdp.: Siedepunkt | H Satz | **Klassierung für Volumenbestimmung
| extrem entzündbare Flüssigkeit und Dampf | Lagerklasse 3 * | Flam. Liq. 1 | Flp. < 23 °C, Sdp. ≤ 35 °C | H224 | F1/F2
| leicht entzündbare Flüssigkeit und Dampf |  | Flam. Liq. 2 | Flp. < 23 °C, Sdp. > 35 °C | H225 | F1/F2
| entzündbare Flüssigkeit und Dampf |  | Flam. Liq. 3 | Flp. ≥ 23 °C – ≤ 60 °C | H226 | F1/F2
| Brennbare Stoffe (ohne GHS-Klassierung) |  |  | Flp. > 60 °C – 100 °C | - | F3/F4
|  |  |  | Flp. > 100 °C | - | F3/F4
|  |  |  | Flp. Nicht bestimmbar schwer/nicht brennbar | - | F5/F6
* gemäss „Lagerung gefährlicher Stoffe“ – Leitfaden für die Praxis.
** gemäss Stoffe und Waren, Klassierung zur Risikobewertung 1994
| Eigenschaften der Stoffe und Zubereitungen |  | Klassierung Kurzform | H Satz | **Klassierung für Volumenbestimmung
| Entzündbare Feststoffe |  | Flam. Sol. 1 | H228 | F1/F2
|  |  | Flam. Sol. 2 | H228 | F1/F2
| Oxidierende Gase |  | Ox. Gas 1 | H270 | F1/F2
| Oxidierende Flüssigkeiten |  | Ox. Liq. 1 | H271 | F1/F2
|  |  | Ox. Liq. 2 | H272 | F3/F4
|  |  | Ox. Liq. 3 | H272 | F3/F4
| Oxidierende Feststoffe |  | Ox. Sol. 1 | H271 | F1/F2
|  |  | Ox. Sol. 2 | H272 | F3/F4
|  |  | Ox. Sol. 3 | H272 | F3/F4
Gesetzliche Grundlagen | Das eidgenössische Gewässerschutzgesetz (GSchG) vom 24. Januar 1991 verbietet das Verunreinigen der Gewässer (Art. 6) und verpflichtet jedermann, die nötige Sorgfalt walten zu lassen, damit solche Beeinträchtigungen vermieden werden (Art. 3).
Die Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998 verpflichtet Betriebsinhaber, dem Risiko einer Gewässerverunreinigung durch ausserordentliche Ereignisse vorzubeugen (Art. 16, Abs. 1).
Die Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV) vom 27. Februar 1991 (Stand am 1. April 2013) verpflichtet Inhaber von Betrieben, die dieser Verordnung unterstellt sind, ihre Risiken mit geeigneten Massnahmen gemäss dem Stand der Sicherheitstechnik zu vermindern (Art. 3 sowie Anhänge 2.1 und 2.2).

## Anleitung für dieses Tool
Anleitung
Register Erläuterungen |  | Hier finden Sie Angaben dazu, weshalb ein Löschwasserrückhalt (LWR) notwendig ist und die Kriterien ab welchen Mengen ein LWR zwingend vorgeschrieben ist.
Register Checkliste |  | In diesem Blatt können Sie die Mengen der wassergefährdenden Stoffe oder der Stoffe die im Brandfall wassergefährdend werden können erfassen. Wenn Sie die Liste ausfüllen, bitte für jeden Brandabschnitt eine separate Liste verwenden. Das Ausfüllen dieses Registers ist nicht zwingend, hilft Ihnen aber bei der Zusammenstellung der notwendigen Angaben.
Zusätzlich erfassen Sie bitte auch die Mengen an brennbaren Stoffen im selben Brandabschnitt, auch wenn sie nicht als
wassergefährdend eingestuft sind.
Die folgenden Register Abklärung LWR, LWR Berechnung und Fragebogen zum LWR-Konzept müssen zwingend ausgefüllt werden.
Register Abklärung LWR (als erstes ausfüllen) |  | Dieses dient dazu, die Mengen an wassergefährdenden Stoffen zu erfassen und zu eruieren ob ein Löschwasserrückhalt für diesen Brandabschnitt nötig ist. Tragen Sie dazu die Mengen an Stoffen mit den gleichen Eigenschaften in den entsprechenden Spalten ein.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf den Informationsknopf fahren, erhalten Sie weitere Erläuterungen.
Falls ein LWR für einen Brandabschnitt zwingend vorgeschrieben ist, wird dies in der Spalte "Löschwasserrückhalt notwendig" angezeigt und der Brandabschnitt wird automatisch auf das Register LWR Berechnung übertragen.
Ergibt die Auswertung, dass ein LWR nicht zwingend vorgeschrieben ist und Sie möchten trotzdem (was auch empfehlenswert ist) ein LWR realisieren, aktivieren Sie das Kästchen "freiwilliger LWR". Der Brandabschnitt wird dann ebenfalls automatisch in das Register LWR Berechnung übertragen
Register LWR Berechnung (als zweites ausfüllen) |  | Hier wird das notwendige LWR-Volumen berechnet. Sie müssen dazu für den entsprechenden Brandabschnitt den Lagertyp, die Stapelhöhe, die Fläche des Brandabschnitts, die Brandschutzmassnahmen und die Lagermengen aller brennbaren Stoffe und Zubereitungen im Brandabschnitt eintragen.
Beim Lagertyp, Stapelhöhe und Brandschutzmassnahmen (blaue Felder) sind Auswallisten hinterlegt. Sie öffnen diese, indem sie die Zelle auswählen und auf das Dreieck rechts unten klicken. Verwenden Sie nur die Einträge aus der Auswahlliste, diese sind für die Berechnung relevant, bei anderen Einträgen erhalten Sie eine Fehlermeldung.
In die grünen Felder "Brandabschnittfläche" und "Brennbarkeit und Menge" tragen Sie die entsprechenden Angaben ein.
Die roten Felder sind schreibgeschützt, hier können Sie nichts eintragen.
Hinweis: |  | Erst wenn Sie alle nötigen Einträge gemacht haben, wird bei "Erforderliches Löschwasserrückhaltevolumen" ein Resultat angezeigt. Ihre Eingaben werden geprüft und ausgewertet. Sie können zusätzliche Hinweise bekommen, die entsprechenden Felder werden auch rot eingefärbt. Alle Regeln gemäss Leitfaden wie z.B. die Lagerdichte werden automatisch berücksichtigt.
Füllen Sie danach noch die Felder im Bereich "Angaben zum Löschwasserrückhalt" aus.
Register Fragebogen zum LWR-Konzept |  | Hier sind noch weitergehende Fragen zum Löschwasserrückhaltekonzept enthalten. Bitte beantworten Sie diese und reichen Sie uns zum Schluss das ganze File mit den entsprechenden zusätzlichen Unterlagen ein.
Zu Beachten: | - | Im Register LWR Berechnung, Bereich "Brennbarkeit und Menge" sind alle Stoffmengen anzugeben, auch nicht wassergefährdende Stoffe. Vergessen Sie auch nicht Verpackungsmaterialien und andere brennbaren Materialien in grösseren Mengen.
| - | Eine wichtige Grösse für die Berechnung des Rückhaltevolumens ist die Fläche des Brandabschnittes. Vergewissern Sie sich daher, dass die eingetragenen Flächen stimmen. Die maximale Grösse eines Brandabschnittes ist begrenzt (VKF-Richtlinien). Grosse Brandabschnitte können zu extrem hohen Löschwasserrückhaltevolumen führen.
| - | Ebenso bestimmen die Brandschutzmassnahmen das nötige Volumen. So kann der Einbau einer Sprinkleranlage das nötige Rückhaltevolumen massiv reduzieren.
| - | Für die Berechnung des erforderlichen Rückhaltevolumens bei Mischlagern ist die Stoffmenge mit der grössten Brandgefährlichkeit massgebend, dies kann bei Mischlagern zu hohen notwendigen LWR-Volumen führen!
| - | Mischlager mit mehr als 1000 kg an gefährlichen Stoffen sind nach VKF nicht gestattet. Gefährliche Stoffe über 1000 kg müssen in einem separaten Brandabschnitt gelagert werden.
| - | Als wichtiges Arbeitsmittel für die Beurteilung der brandschutzrelevanten Belange ist die Brandschutzrichtlinie „Gefährliche Stoffe (26-15)“ der VKF beizuziehen.
| - | Grundsätzlich sind die Brandschutzrichtlinien resp. die Anordnungen der zuständigen Brandschutzbehörde verbindlich, allfällige davon abweichende Angaben in diesem Tool sind gegenstandslos. Dieses Tool umfasst einzig die Anforderungen zum Löschwasserrückhalt.
Berechnungsgrundlagen: |  | Das Löschwasserrückhaltevolumen (LWR-Volumen) wird anhand der CEA-Richtlinien berechnet.
Da der Löschwasseranfall abhängig von der Brandlast ist, wird ein Faktor für die Lagerdichte eingerechnet.
Die Berücksichtigung der Lagerdichte für die Volumenberechnung wird von den Feuerwehrorganen unterstützt.
Geltungsbereich: |  | Dieses Tool gilt nicht für Stehtankanlagen. Für diese ist die Tanklager-Richtlinie der Chemischen Industrie (TRCI) resp. die Carbura Richtlinie anzuwenden. Nehmen Sie dazu mit dem Fachbereich Risikovorsorge Kontakt auf.
Anmerkung zu den Tabellen: |  | Die blauen Felder erlauben nur Eingaben aus einer vorgegebenen Liste, in die grünen Felder können Daten frei eingegeben werden.
Die roten Felder enthalten Berechnungsresultate, in diese kann nichts eingetragen werden.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf den Informationsknopf fahren, erhalten Sie zusätzliche Informationen angezeigt. (Falls die Kommentare immer angezeigt werden, unter "Überprüfen/Alle Kommentare anzeigen" ausschalten).
Anmerkungen zur Berechnung des LWR: |  | Die Berechnung des nötigen LWR beruht auf den CEA Richtlinien. Die Regeln dazu sind sehr komplex. Sie berücksichtigen verschiedene Aspekte und beruhen auf Erfahrungswerten und gewissen Annahmen.
Das berechnete LWR-Volumen zeigt nur eine Grössenordnung. Jeder Brand ist anders, es können nicht alle Eventualitäten berücksichtigt werden.
Es besteht daher auch keine Gewähr, dass das berechnete LWR-Volumen in allen Fällen ausreicht. Aus dem berechneten LWR-Volumen können keinerlei Haftungsansprüche abgeleitet werden.
Weiterführende Unterlagen: |  | Detaillierter Leitfaden zum Löschwasserrückhalt: (pdf doppelklicken)
Anmerkung: Verwenden Sie statt Anhang A dieses Tool
zur Berechnung des Rückhaltevolumens, es enthält alle
Grundlagen daraus.
Zur Nutzung dieses Tools: |  | Dieses Tool wird laufend verbessert und an neue Erkenntnisse angepasst. Nutzen Sie jeweils die aktuelle Version auf unserer Homepage.
Dieses Tool ist Eigentum der Dienststelle uwe Luzern.
Stand: 13.05.2020 / Rev. 28.01.2025
Hinweis für Kantone, die dieses Tool verwenden möchten: |  | Fast alle Grundeinstellungen können parametrisiert werden. Auch die angezeigten Meldetexte können einfach geändert werden. Dies können Sie selber tun. Setzen Sie sich dazu in Verbindung mit
christian.buser@lu.ch
Achtung: Diese Datei hat eine geringere Auflösung, das Original können Sie per Link im Fragebogen zum LWR herunterladen.
i
i

## Checkliste
Nötige Angaben für die Abklärung ob ein Löschwasserrückhalt im Brandabschnitt notwendig ist: Register -> Abklärung LWR
Bezeichnung Brandabschnitt
Lagerart (Block-/Regal-/Hochregallager) |  |  |  | Achtung: Für alle Stoffe, Zubereitungen oder Gegenstände im Brandabschnitt muss auch die Brandgefährlichkeit angegeben werden. Es müssen die maximal möglichen Mengen eingetragen werden.
Stapelhöhe |  | m | Konzept a.= nur Brandabschnitt (BA)
Grundfläche des Brandabschnitts * |  | m2 | Konzept b.= BA + Brandmeldeanlage (BM)
Brandschutzmassnahme |  | K a.- Kc. | Konzept c.=BA+automatische Löschanlage (LA)
*Achtung: Die Fläche des Brandabschnittes ist ein entscheidender Faktor für die Berechnung des LWR und muss deshalb stimmen!
Bemerkungen:
Stoffe mit WGK im Brandabschnitt: | Inhaltsstoffe |  |  | Kilogramm je Wassergefährdungsklasse |  |  | kg | Tonnen je Brennbarkeit, resp. Ox-Klassierung
Stoffbezeichnung |  |  |  | WGK 3 | WGK 2 | WGK1 | LC50 ≤ 0.1 | F1/F2 | F3/F4 | F5/F6
Beispiel: Desinfektionsmittel | Javellewasser (Natriumhypochlorit) >5% freies Chlor |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2
|  |  | Summen: | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Brennbare Stoffe ohne WGK, die im Brandfall wassergefährdend werden
Typ |  |  | Stoffe |  |  |  | Menge Total | Tonnen je Brennbarkeit, resp. Ox-Klassierung
[7 empty] | Kilogramm | F1/F2 | F3/F4 | F5/F6
Lagermenge an Altholz, imprägnierten Hölzern, Bausperrgut, Pneus, Bitumen, Kunststoffen mit Aromaten, Stickstoff, Halogene oder Schwefel, stark zucker- oder fetthaltige Lebensmittel etc. |  |  | z.Beispiel: Rapsöl (40'000 kg) + Himbeersirup (20'000 kg) |  |  |  | 60000 |  | 40 | 20
Lagermenge an übrigen Kunststoffen (inkl. PET), Textilien, Spanplatten, Möbel, Altpapier, Hauskehricht etc.
Summe: | [7 empty] | 0 | 40 | 20
Nötige Angaben für die Berechnung des notwendigen Löschwasserrückhaltevolumens: Register -> LWR Berechnung
Zusätzlich angeben: Alle anderen brennbaren Stoffe im Brandabschnitt welche oben nicht erfasst wurden wie z.B. Verpackungsmaterialien
Typ |  |  | Stoffe |  |  |  |  | Tonnen je Brennbarkeit, resp. Ox-Klassierung
[8 empty] | F1/F2 | F3/F4 | F5/F6
andere brennbare Stoffe |  |  | z. Beispiel: Kartonschachteln + Holzwolle gepresst + Grillkohle | [5 empty] | 3.1
andere brennbare Stoffe
andere brennbare Stoffe
andere brennbare Stoffe
Summe: | [7 empty] | 0 | 3.1 | 0
|  |  | Summe brennbare Stoffe: |  |  |  |  | Tonnen je Brennbarkeit, resp. Ox-Klassierung
[8 empty] | F1/F2 | F3/F4 | F5/F6
|  |  | Summe: Stoffe mit WGK im Brandabschnitt |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
|  |  | Summe: Brennbare Stoffe ohne WGK, die im Brandfall wassergefährden werden |  |  |  |  | 0 | 40 | 20
|  |  | Summe: Alle anderen brennbaren Stoffe im Brandabschnitt |  |  |  |  | 0 | 3.1 | 0
|  |  | Total, übertragen in Register "LWR Berechnung" |  |  |  |  | 0 | 43.1 | 22
Note on H35: Die Summe der Mengen der einzelnen Stoffe mit entsprechender WGK (resp. LC50) wird automatisch gebildet. Tragen Sie diese Summe im Register -> Abklärung LWR in der entsprechenden Spalte beim entsprechenden Brandabschnitt ein.
Note on I40: Diese Menge müssen Sie ebenfalls im Register-> Abklärung LWR in der entprechenden Spalte des Brandabschnittes eintragen.
Note on I41: Diese Menge müssen Sie ebenfalls im Register-> Abklärung LWR in der entprechenden Spalte des Brandabschnittes eintragen.
Note on J59: Hier wird die Summe der Menge aller Stoffe je Brennbarkeit aus den obigen Zusammenstellungen gebildet. Diese Summe (das Total im blauen Feld) müssen Sie im Register->LWR Berechnung eintragen, dies aber nur, wenn die Auswertung im Register-> Abklärung LWR ergibt, dass für diesen Brandabschnitt ein Löschwasserrückhalt notwendig ist.
Note on L12: Diese Checkliste ist ein Hilfsmittel für Sie, zum Erfassen der notwendigen Angaben. Sie müssen diese nicht zwingend ausfüllen. Verwenden Sie für jeden Brandabschnitt eine separate Checkliste, Sie können diese beliebig oft kopieren. Wenn Sie die Checkliste verändern, achten sie darauf, dass die Berechnungsformeln noch stimmen. Achtung: Bitte löschen Sie die Beispiele, sonst werden die Einträge mit berücksichtigt.
Note on L35: Zu den Stoffen je WGK müssen Sie unbedingt auch noch die Menge bei der entsprechenden Brennbarkeit eintragen. Hier wird dann die Summe der Stoffe mit entsprechender Brennbarkeit gebildet. Diese wird benötigt um das Löschwasser-Rückhaltevolumen zu berechnen. Diese Zahl wird weiter unten noch mit den anderen Stoffen summiert.
Note on M48: Hier tragen Sie bitte noch die Mengen an anderen brennbaren Stoffen wie z.B. Verpackungsmaterialien, Füllmaterialien usw. ein. Diese erhöhen die Brandlast und sind daher ebenfalls für die Berechnung des nötigen Löschwasserrückhaltevolumens relevant.
i
i
i
i
i
i
i

## Abklärung LWR
Abklärung Löschwasser- Rückhaltepflicht (gemäss Leitfaden Löschwasser-Rückhaltung 2015)
| Brandabschnitt | Menge wassergefährdender Stoffe in kg eintragen |  |  | Stoffe mit LC50 ≤ 0.1 mg/l | Diverse Stoffe ohne WGK |  |  | Inertisierung | Bemerkungen |  |  | Auswertung | FALSE | Resultat Abfrage StFV
Verweis | Bezeichnung des Brandabschnitts eintragen Falls eventuell ein Löschwasserrückhalt notwendig ist, wird diese Bezeichnung automatisch auf das Blatt LWR-Berechnung übertragen. | Lagermenge WGK 3 | Lagermenge WGK 2 | Lagermenge WGK 1 | Lagermenge an Stoffen mit einem LC50 ≤ 0.1 mg/l | Lagermenge an Altholz, imprägnierten Hölzern, Bausperrgut, Pneus, Bitumen, Kunststoffen mit Aromaten, Stickstoff, Halogene oder Schwefel, stark zucker- oder fetthaltige Lebensmittel etc. | Lagermenge an übrigen Kunststoffen (inkl. PET), Textilien, Spanplatten, Möbel, Altpapier, Hauskehricht etc. | Fachmarkt oder Einkaufszentrum mit mehr als 5000 m2 Fläche. | Enthält der Brandabschnitt eine sauerstoffreduzierte Atmosphäre? | Falls ein Löschwasserrückhalt notwendig ist, wird die untenstehende Bemerkung automatisch auf das Blatt LWR-Berechnung übertragen. | Löschwasserrückhalt notwendig | Löschwasserrückhalt ist nicht zwingend, wird aber freiwillig realisiert. | WGK, LC50, Stoffe ohne WGK | StFV Ja | Ja/Nein Fachmarkt | LWR Wunsch | Fadchmarkt/Einkaufszentrum | Inertisierung | LWR Wunsch, Kontrollkästchen
|  | MG: 500 kg | MG: 5000 kg | MG: 50000 kg | MG: 50 kg | MG: 50000 kg | MG: 500000 kg
0 | [10 empty] | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
0 | [10 empty] | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
0 | [10 empty] | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
0 | [10 empty] | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
0 | [10 empty] | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
0 | [10 empty] | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
0 | [10 empty] | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
0 | [10 empty] | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
0 | [10 empty] | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
0 | [10 empty] | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
0 | [10 empty] | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
0 | [10 empty] | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
0 | [10 empty] | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
0 | [10 empty] | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| Name des Betriebes: |  |  |  |  | Branche
Postadresse:
| Gewässerschutzbereich (Geoportal): |  | Geoportal Kanton Luzern
| Name der verantwortlichen Person: |  |  |  |  | Homepage
| Telefon: |  |  |  |  | E-Mail
| Datum: |  |  |  |  | Unterschrift
Das Gewässerschutzgesetz verlangt, dass Ihr Betrieb alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt anwendet, um nachteilige
Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden. Diese Sorgfaltspflicht gilt immer.
Note on B1: In die pastellgrünen Felder können Daten frei eingegeben werden. Bei den blauen Feldern können Sie nur das Häckchen setzen oder wieder entfernen.
Note on B3: Hier bitte die Bezeichnung des Brandabschnittes eintragen z.B. Lagerraum 1B im Untergeschoss, Produktionshalle etc. Wenn für diesen Bereich ein Löschwasserrückhalt notwendig ist, wird das Feld Rot eingefärbt. In diesem Fall wird der Brandabschnitt automatisch auf das Blatt LWR-Berechnung übertragen. Dort müssen Sie zusätzliche Angaben eintragen. Das notwendige Löschwasserrückhaltevolumen wird dann automatisch berechnet und angezeigt. Wenn kein Bereich Rot gefärbt ist, ist auch kein Löschwasserrückhalt zwingend. Diese Bewertung beruht darauf, dass Sie alles korrekt ausgefüllt haben. Sie entbindet Sie aber nicht von der Sorgfaltspflicht und Verantwortung. Es können daraus auch keine Rechte abgeleitet werden.
Note on B20: Bitte füllen Sie die Angaben hier aus. Sie werden auf das Blatt LWR-Berechnung übertragen.
Note on C1: Die blauen Felder erlauben nur Eingaben aus einer vorgegebenen Liste, in die grünen Felder können Daten frei eingegeben werden. Die roten Felder enthalten Berechnungsresultate, in diese kann nichts eingetragen werden. Bitte füllen Sie alle Spalten in der Zeile aus
Note on C3: Hier müssen Sie die in diesem Brandabschnitt gelagerte Gesamtmenge an wassergefärdenden Stoffen mit WGK3 eintragen. Zählen Sie dazu die Mengen der einzelnen Stoffe mit WGK3 zusammen und geben Sie die Menge in kg ein. Die WGK (Wassergefährdungsklasse) finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produktes.
Note on D3: Hier müssen Sie die in diesem Brandabschnitt gelagerte Gesamtmenge an wassergefärdenden Stoffen mit WGK2 eintragen. Zählen Sie dazu die Mengen der einzelnen Stoffe mit WGK2 zusammen und geben Sie die Menge in kg ein. Die WGK (Wassergefährdungsklasse) finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produktes.
Note on E3: Hier müssen Sie die in diesem Brandabschnitt gelagerte Gesamtmenge an wassergefärdenden Stoffen mit WGK1 eintragen. Zählen Sie dazu die Mengen der einzelnen Stoffe mit WGK1 zusammen und geben Sie die Menge in kg ein. Die WGK (Wassergefährdungsklasse) finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produktes.
Note on F3: Hier müssen Sie die in diesem Brandabschnitt gelagerte Gesamtmenge an stark wassergefährdenden Stoffen mit einem LC50 ≤ 0.1 mg/l eintragen. Zählen Sie dazu die Mengen der einzelnen Stoffe zusammen und geben Sie die Menge in kg ein. Den LC50 finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produktes. Verwenden Sie den tiefsten gefundenen Wert.
Note on G3: Diese Produkte können bei einem Brand grössere Mengen wassergefährdender Stoffe freisetzen, die das Löschwasser kontaminieren. Obwohl stark zucker-oder fetthaltige Lebensmittel nicht giftig sind, verursachen sie beim biologischen Abbau in einem Gewässer oder in der kommunalen Kläranlage eine grosse Sauerstoffzehrung. In einem Gewässer kann dies zu einem Fischsterben oder in einer Kläranlage zum Zusammenbruch der biologischen Reinigungsstufe führen. Hier die Summe aller entsprechenden Stoffe in kg eintragen.
Note on H3: Auch diese Stoffe führen bei einem Brand zu stark kontaminiertem Löschwasser. Hier die Summe aller entsprechender Stoffe im Brandabschnitt eintragen (in kg).
Note on I3: Bei einem Fachmarkt oder Einkaufszentrum sind verschiedenste Produkte vorhanden, die das Löschwasser kontaminieren können. Wenn die gesamte Verkaufsfläche mehr als 5'000 m2 beträgt, ist ein Löschwasserrückhalt notwendig. Markieren Sie in diesem Fall "Ja". Wenn Sie noch Nebenräume wie Lager etc. haben, führen Sie diese in den nachfogenden Zeilen auf.
Note on J3: Inertisierung: Bei Brandschutzmassnahmen mit sauerstoffreduzierten Atmosphären fallen in der Regel keine Löschwässer an. Bei der Inertisierung zum Brand- und Explosionsschutz wird der Luftsauerstoff durch Zugabe von Inertgas (z.B. Argon, Stickstoff, Kohlendioxid) verdrängt. Falls der Brandabschnitt eine sauerstoffreduzierte Atmosphäre enthlält, markieren Sie "Ja".
Note on K3: Hier können Sie zusätzliche Erläuterungen oder Angaben eintragen. Falls der Brandabschnitt ein LWR benötigt, wird dieser Eintrag automatisch auf das Blatt LWR-Berechnung übertragen.
Note on L3: Falls für den Brandabschnitt ein Löschwasserrückhalt nötig ist, wird dies hier angezeigt. Der Brandabschnitt wird dann automatisch auf das Blatt LWR-Berechnung übertragen, wo Sie zusätzliche Angaben eintragen müssen. Das notwendige Löschwasserrückhaltevolumen wird dann automatisch berechnet und angezeigt.
Note on M3: Wenn die Auswertung ergibt, dass ein Löschwasserrückhalt nicht zwingend vorgeschrieben ist, können Sie trotzdem freiwillig einen Löschwasserrückhalt realisieren (empfohlen). In diesem Fall können sie hier ein Häkchen setzen. Dieser Bereich wird dann auf das Register LWR-Berechnung übertragen, wo Sie das nötige Volumen berechnen können.
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Ich bestätige, das alle Eingaben richtig sind
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Mein Betrieb fällt unter die Störfallverordnung
freiwilliger LWR
freiwilliger LWR
freiwilliger LWR
freiwilliger LWR
freiwilliger LWR
freiwilliger LWR
freiwilliger LWR
freiwilliger LWR
freiwilliger LWR
freiwilliger LWR
freiwilliger LWR
freiwilliger LWR
freiwilliger LWR
freiwilliger LWR
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

## LWR Berechnung
Löschwasserrückhalte-Konzept, LWR-Berechnung gemäss Leitfaden Löschwasser-Rückhaltung 2015
| Brandabschnitt | Angaben zum Lager |  |  |  |  | Brandschutz-massnahmen | Brennbarkeit und Menge (in Tonnen) |  |  | Erforderliches Löschwasserrückhaltevolumen |  | Angaben zum Löschwasserrückhalt |  |  |  |  | Bemerkungen | Blocklager/Regallager | [8 empty] | Berechnung LWR Stoffanteile mit der grössten Brennbarkeit unter 10 % werden nicht berücksichtigt sofern unter Mengrenze, sonst unter 0.1 To |  |  |  | mit Sprinkler |  |  |  |  | Zwischenwerte tN berechnen |  |  |  |  | Berechnung LWR Stoffanteile F1-F4 unter 5 % werden nicht berücksichtigt sofern unter Mengrenze |  |  | Tests | [11 empty] | Test Lagerdichte |  |  | Test Stoffe in Brandabschnitt vorhanden. 1=Ja, 0=Nein und Test Mischlager |  |  | Meldetexte Mischlager |  | HR-Lager | Test Fachmarkt | Test alle Einträge
Verweise | Die Bezeichnung des Brandabschnitts wird automatisch von Blatt Abklärung LWR übernommen. | Lagerart (Block-, Regal- Hochregallager) | Stapelhöhe kleiner als m | genaue Brandabschnittfläche in m2 | Lagerdichte in t pro m2, wird automatisch berechnet | Berechnung mit Lagerdichte | K. a = Brandabschnitte (BA) K. b = BA+Brandmeldeanlage (BM) K. c = BA+automatische Löschanlage | F1/F2: leicht entzündlich, Lagermenge in Tonnen | F3/F4: leicht brennbar, Lagermenge in Tonnen | F5/F6: schwer Brennbar, Lagermenge in Tonnen | in m3 , wird automatisch berechnet | Achtung: Wenn das Löschwasser auf einem Vorplatz im Freien aufgestaut wird, muss das zusätzliche Volumen bei einem Regenereignis berücksichtigt werden. In diesem Fall sind 75 l/m2 Vorplatzfläche dazuzuzählen. Meldungen | Ort des LWR-Volumens, Ortsbezeichnung gemäss Plan | effektiv vorhandenes LWR in m3 | Art des LWR Rückhaltes | Wie gelangt das LW in das LWR-Vomumen? | Welche zusätzlichen Massnahmen sind geplant? | Bemerkungen z.B. zu den Lagerstoffen, den Gebinden, dem Brandschutz, dem LWR-System etc. | Lagerfläche m2 | gesamte Lagermenge | Brandschutzmassnahmen (Zähler) | Brandfaktor b für F1/2, Betriebsfeuerwehr berücksichtigt, wenn bei Kriterientabellen gewählt | Brandfaktor b für F3/4 | Brandfaktor b für F5/6 | Zuschlag z | qF | tF | LWR F1/2 | LWR F3/4 | LWR F 5/6 | LWR Total ohne Sprinkler, Faktor für Lagerdichte wird berücksichtigt | Lagertyp (Spaltenzähler) | Stapelhöhe (Spaltenzahl) | massgebende Wirkfläche AW | qSP F1-F4 | qSP F5/6 | tiefere Lagerfläche für Brechnung tN Zwischenwerte | tN bezogen auf tiefere Lagerfläche | nächsthöhere Lagerfläche für Brechnung tN Zwischenwerte | tN bezogen auf höhere Lagerfläche | Für Berechnung LWR mit Sprinkler:massgebendes tN gerechnet mit Zwischenflächen, bei K3 | LWR F1-F4 | LWR F5/6 | LWR total, Faktor für Lagerdichte wird berücksichtigt | Wenn Blocklager>Maximalhöhe, dann 1 Meldetext | Wenn Regallager>Maximalhöhe ohne Sprinkler dann 2 Meldetext | Wenn Regallager>Maximalhöhe dann 3 Meldetext | Prüfung Brandschutzkonzept=Spaltenindex für Obergrenze Lagermenge. a=1,b=2,c=3, c Regallager=4 | Zeilenindex maximale BA-Grösse Wenn überschritten dann 1. 5%-Grenze wird berücksichtigt | Obergrenze BA-Grösse | Obergrenze für LWR-Berechnung | wenn Obergrenze BA überschritten dann 4 Meldetext | wenn Obergrenze LWR Berechnung überschritten dann 5. Meldetext | wenn sinnvolle Lagerdichte überschritten 6. Meldetext | Test wenn keine Lagermenge eingetragen dann 1 | wenn 1 dann Anzeige ausschalten | Test für Faktor Lagerdiche | Faktor für Lagerdichte | Test Runden LWR | Test F1/F2 | Test F3/F4 | Test F5/F6 | Meldetext Mischlager | Meldetext Mischlager, gefährlicher Stoff | Meldetext Hochregallager F1/F2 | Wenn Fachmarkt, werden alle Meldetexte ausgeschaltet und nur der Text für den Fachmarkt angezeigt: Festes LWR-Volumen | Eintrag bei Menge F1-F6 (Spalte BE) | Eintrag bei Lagertyp (SpalteC) | Eintrag bei Lagerhöhe (Spalte D) | Eintrag bei BA-Fläche (Spalte E) | Eintrag bei BA-Massnahmen (Spalte H) | muss 5 sein, sonst Meldung (ausser Fachmarkt), muss aber mindestens 1 sein, damit Fehlermeldung | Meldetext
[45 empty] | Meldetexte | [6 empty] | Meldetexte | [10 empty] | Meldetexte |  | Meldetext
0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 3 | 3600 | 3700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 3 | 3600 | 3700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 3 | 3600 | 3700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 3 | 3600 | 3700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 3 | 3600 | 3700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 3 | 3600 | 3700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 3 | 3600 | 3700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 3 | 3600 | 3700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 3 | 3600 | 3700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 3 | 3600 | 3700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 3 | 3600 | 3700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 3 | 3600 | 3700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 3 | 3600 | 3700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 3 | 3600 | 3700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 3 | 3600 | 3700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bitte in Register 'Abklärung LWR' eintragen, die Einträge werden von dort übernommen
| Name des Betriebes: | 0 |  |  | Branche | 0 |  |  |  |  | 0
| Postadresse: | 0
| Gewässerschutzbereich (Geoportal): | 0
| Name der verantwortlichen Person: | 0 |  |  | Homepage | 0
| Telefon: | 0 |  |  | E-Mail | 0
| Datum: | 0 |  |  | Unterschrift
Das Gewässerschutzgesetz verlangt, dass Ihr Betrieb alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt anwendet, um nachteilige
Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden. Diese Sorgfaltspflicht gilt immer.
Note on B1: Die blauen Felder erlauben nur Eingaben aus einer vorgegebenen Liste, in die grünen Felder können Daten frei eingegeben werden. Die roten Felder enthalten Berechnungsresultate, in diese kann nichts eingetragen werden. Bitte füllen Sie alle Spalten in der Zeile aus
Note on B3: Die Bezeichnung des Brandabschnittes wird für diejenigen Bereiche, wo ein Löschwasserrückhalt nötig ist, automatisch übernommen.
Note on B22: Die Angaben werden vom Blatt "Abklärung übernommen
Note on C3: Hier den Lagertyp aus der Liste auswählen.
Note on D3: Die Stapelhöhe beeinflusst das notwendige Löschwasserrückhaltevolumen. Zudem ist die zulässige Stapelhöhe je nach Lagertyp begrenzt. Falls die Lagerhöhe den zulässigen Wert überschreitet, wird das Feld Rot.
Note on E3: Hier muss die Fläche des Brandabschnittes eingetragen werden. Vergewissern Sie sich, dass die eingetragene Flächen stimmen!
Note on F3: Die Lagerdichte, resultierend aus der Brandabschnittsfläche und den gelagerten Mengen, wird automatisch berechnet und hier angezeigt. Falls die Lagerdichte unrealistisch hoch ist, wird das Feld Rot. Die Lagerdichte wird auch für die Berechnung des LWR beigezogen (Faktor).
Note on G3: Standardmässig wird das LWR mit einer Lagerdichte von 1 to/m2 gerechnet (Ld 1 to/m2). Wenn die Lagerdichte deutlich geringer ist, kann mit der effektiven Lagerdichte gerechnet werden, diese wird dann allerdings festgeschrieben! Ist die Lagerdichte deutlich grösser, sollte ebenfalls mit der effektiven Lagerdichte gerechnet werden.
Note on H3: Hier bitte die entsprechenden Brandschutzmassnahmen aus der vorgegebenen Liste auswählen. Je nach Brandschutzmassnahmen resultieren unterschiedliche Löschwasserrückhaltevolumen. Bei bestimmten Lagertypen sind die minimalen Brandschutzmassnahmen vorgeschrieben. Werden diese nicht eingehalten, wird das Feld Rot.
Note on I3: Hier bitte die maximal gelagerten Mengen (in Tonnen) aller Stoffe, Zubereitungen und Gegenstände mit der Brennbarkeit F1/F2 eintragen.
Note on J3: Hier bitte die maximal gelagerten Mengen (in Tonnen) aller Stoffe, Zubereitungen und Gegenstände mit der Brennbarkeit F3/F4 eintragen.
Note on K3: Hier bitte die maximal gelagerten Mengen (in Tonnen) aller Stoffe, Zubereitungen und Gegenstände mit der Brennbarkeit F5/F6 eintragen.
Note on L3: Das Löschwasserrückhaltevolumen wird automatisch berechnet und hier angezeigt, sofern alle notwendigen Angaben eingetragen wurden. Dabei wird auch die Lagerdichte berücksichtigt.
Note on M3: Hier können Meldungen angezeigt werden, wenn gewisse Bedingungen nicht eingehalten werden. Die betroffenen Eingaben werden dabei Rot hinterlegt.
Note on M4: Wenn die Brandabschnittfläche nach VKF und die Obergrenze für die LWR Berechnung überschritten ist, wird das LWR-Volumen nicht angezeigt. Sie benötigen dann die Zustimmung der Gebäudeversicherung. Liegt diese vor, können Sie das Kästchen anklicken, das LWR wird dann berechnet.
Note on N3: Hier die Ortsbezeichnung des LWR gemäss den beigelegten Plänen eintragen.
Note on O3: Hier das effektiv vorhandene LWR eintragen Die Volumenverdrängung durch grossflächige dichte Einrichtungen und Anlagen sowie grosse Volumina an Lagergütern (z.B. Hochregallagern, Tanks) ist angemessen anzurechnen.
Note on P3: Passive Systeme sind bei einem Ereignis direkt nutzbar (z.B. baulicher Art wie Keller, Rückhaltebecken), aktive Systeme erfordern eine Aktion (z.B. Schieber welche im Brandfall zuerst geschlossen werden müssen).
Note on Q3: Es ist kurz zu beschreiben, wie das LW ins LWR-Volumen fliesst und/ oder wie das Löschwasser im LWR-Volumen zurückgehalten wird. Z.B. via automatische Löschwasserrückhaltebarieren bei den Türen, via Bodenabläufe in Ableitrohr, via Kanalisationsschieber und Rückstau ins LWR-Volumen, via Liftschacht und Aufbordung bei den Türen. Weiter ist zu beschreiben, ob die technischen Einrichtungen automatisch oder manuell betätigt werden. Achtung: LW darf im EG nicht unkontrolliert bei Türen / Toren ins Freie gelangen, die Aussenwände müssen gegen die Hitzestrahlung und den Wasserdruck gesichert sein.
Note on R3: Falls das vorhandene Volumen kleiner ist als das erforderliche Volumen oder falls die Ableitung des Löschwassers nicht gesichert ist, sind weitere Massnahmen zu planen.
Note on S3: Für die Bereiche, wo ein Löschwasserrückhalt nötig ist, werden die Bemerkungen automatisch übernommen. Sie können diese aber auch überschreiben. Hier können auch Bemerkungen zum jeweiligen Bereich eingetragen werden. Z.B. wird nur als Zwischenlager für den Warenumschlag verwendet. Oder Tageslager neben der Produktionsanlage usw.
Note on AG3: Hier wird der Faktor für die Lagerdichte (Spalte BT) berücksichtigt
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Ich bestätige, das alle Eingaben richtig sind
Zustimmung GV für zu grosse BA-Fläche liegt vor

## Fragebogen zum LWR-Konzept (hidden)
| Betriebsname, Standortgemeinde: |  |  |  |  | Betriebsname | Bitte Betriebsname in Register 'Abklärung LWR' eingeben | nein
[6 empty] | Adresse (Strasse / Gemeinde) | Bitte Adresse des Betriebs in Register 'Abklärung LWR' eingeben | nein
Datum der Erfassung:
[6 empty] | Datum | Bitte Datum dieses LWR-Konzeptes in Register 'Abklärung LWR' eingeben | nein
| Fragen zum Löschwasserrückhalte-Konzept zum gesamten Betrieb |  | Bitte beantworten Sie alle Fragen. Bei Fragen, welche mit z.T. ("zum Teil") beantwortet werden, sind Begründungen erforderlich (wo dies NICHT zutrifft). Fragestellungen, welche für den betrachteten Bereich nicht relevant sind, können mit Nein beantwortet werden, mit dem entsprechendem Vermerk "nicht relevant" im Bemerkungsfeld.
| vgl. Leitfaden 'Löschwasser-Rückhalt' | Link | Ja | Nein | z.T.* | Bemerkungen
| Bitte stellen Sie den Löschwasserrückhalteplan bereit (kann auch im Kanalisationsplan integriert sein) |  |  |  |  | Darin enthalten sind: Orte wo Löschwasser anfällt, Orte wo Löschwasser zurück gehalten wird, Fliesswege des Löschwassers, Orte von LWR-Einrichtungen z.B. Kanalisationsschieber, LW-Rückhaltebarrieren, Abpumpstellen, Überläufe
1 | Wer ist für das Löschwasserrückhalte-Konzept verantwortlich und wie oft findet eine Überprüfung statt? |  |  |  |  | Name: | Bitte Name der verantwortlichen Person in Register 'Abklärung LWR' eintragen | nein
[6 empty] | Telefon (direkt) / E-Mail Adresse: | Bitte Telefonnummer / E-Mail der verantwortlichen Person in Register 'Abklärung LWR' eintragen | nein
Funktion (verantwortliche Person):
LWR Überprüfung wie oft:
2 | Müssen keine Einrichtungen aktiv bedient werden zur Sicherstellung des Löschwaserrückhaltes (LWR) ? |  |  |  |  | welche werden automatisch betätigt:
3 | Wird verhindert, dass Löschwasser im EG bei Türen (z.B. Treppenhaus, Gebäudeeingang) oder Toren (z.B. Spedition) ins Freie gelangt?
4 | Wird verhindert, dass Löschwasser infolge Versagen der Fassade oder Ablaufrohre ins Freie gelangt?
5 | Sind die Abflussöffnungen z.B. Bodenabläufe, Rinnen (in ein Ableitsystem oder in ein Rückhaltevolumen) genügend gross ausgelegt (entsprechend der Löschwasserleistung)?
6 | Gibt es ausreichende Bodenneigungen zu diesen Abflussöffnungen?
7 | Sind die Löschwasserrückhalte-Volumina und Löschwasserrückhalte-Einrichtungen mediumsbeständig?
8 | Wird verhindert, dass Löschwasser durch unversiegelte Plätze, Sickerleitungen, Liftschächte, Hebebühnen versickert?
9 | Wird das Funktionieren von Barrieren, Schiebern oder die Dichtheit von Volumina periodisch überprüft?
10 | Funktioniert der Löschwasserrückhalt (LWR) auch bei Stromausfall?
11 | Sind Löschwasserrückhalteeinrichtungen auch im Brandfall (bei Hitzestrahlung) zugänglich?
12 | Kennen die Mitarbeitenden das Löschwasserrückhalte-Konzept und wurden diesbezüglich Übungen durchgeführt?
13 | Kennen Feuerwehr, Chemiewehr das Löschwasserrückhalte-Konzept?
LWR-Barrieren bei Türen/Toren setzen
Schieber in Kanalisation schliessen
Umpumpen von Lösch-wasser in leeren Behälter
Ausschalten von Pumpen
Schwellen
Aufbordung
Bodenneigung zum Löschwasser-Ableitsystem
LWR-Barrieren bei Türen /Toren setzen
hitzeresistente und ausreichend statisch gesicherte Fassaden
keine Ablaufrohre im Brandabschnitt
hitzeresistente und ausreichend statisch gesicherte Aufmauerung an Fassaden oder um Ablaufrohre
Test mit Wasser
optisch sichtbare Neigung
ausgemessen
Bescheinigung durch Ingenieur
periodische optische Kontrolle
Dichtheitsprüfung mit Wasser
Zertifikat vom Hersteller (z.B. für Auskleidung / Schutzanstrich)
Notstromaggregate
stromloses Schliessen von Barrieren und Kanalisationsschiebern
manuelles Errichten des LW-Rückhaltes von sicherem Ort aus
automatisches oder fernbedientes Schliessen der LWR-Einrichtungen
LWR-Einrichtungen ausserhalb des Brandabschnittes
Setzen der LWR-Barrieren bei Betriebsschluss
Setzen von Löschwasserbarrieren
Schliessen von Kanalisationsschiebern
Abschalten von Sumpf-Pumpen
Errichten von mobilen Auffangvoluminas
Errichten von Abpumpstellen
kein Austritt von Lösch-wasser ins Freie (vgl. 3/4)
versiegelte Liftschächte / Hebebühnen
keine Sickerleitungen
keine unversiegelten Plätze
periodische Kontrollen des Kanalisationssystems auf Dichtheit
kein ungewollter Rückstau aus verschlossenem Kanalisations-System auf unversiegelte Fläche oder in Sickerleitungen

## Kriterientabellen (hidden)
Diese Angaben werden für die Berechnung des LWR, für die Anzeige der Auswahllisten, Prüfungen und Meldetexte verwendet. Änderungen dieser Werte sind direkt wirksam. Es können nur Werte in grünen Feldern geändert werden
Auswahllisten | Diese Auswahllisten werden in den blauen Feldern verwendet. | [7 empty] | Tabellen für Berechnung LWR
Lagerart | Blocklager | [7 empty] | Block und Regallager ohne Sprinkler |  |  | K3 gemäss CEA (Brandmeldeanlage und Betriebsfeuerwehr) wird nicht mehr verwendet
Regallager / Hochregallager
[9 empty] | Berechnung: | V=b*(l+z)*qf*tf*Ab | V=Liter
[9 empty] | Brandfaktor b: | K. a/K. b
Brandschutzkonzept | Brandabschnitt (BA) | bauliches Brandschutzkonzept (ohne Brandmelde- oder Sprinkleranlage) (CEA K1) | [6 empty] | dimensionslos | CEA K1/K2 | CEA K3
| BA+Brandmeldeanlage (BM) | Brandschutzkonzept mit Brandmeldeanlage (CEA K2) | [6 empty] | F1/2 | 2 | 1.5
|  | BA+BM+Betriebsfeuerwehr (CEA K3), automatisch wenn BF gewählt | [6 empty] | F3/4 | 1 | gleich wie F3/4
| BA+autom. Löschanlage | Brandschutzkonzept mit Sprinkleranlage (CEA K4) | [6 empty] | F5/6 | 0.4 | gleich wie F5/6
Stapelhöhe m | 2.5 | neu
5
| 6 | 6 | [6 empty] | Zuschlag z zum Wasserbedarf, Blocklager ohne Sprinkler |  |  |  | Hier werden qF und tF für Blocklager und Regallager ohne Sprinkler festgelegt, wobei bestimmte Werte nicht über- oder unterschritten werden dürfen. Die Werte innerhalb dieser Grenzen werden mit nebenstehendem Polynom berechnet. |  |  | CEA-Richtlinie
| 9 | 7.5 | [6 empty] | Fläche Ab | m2 | z |  |  |  |  | Ab m2 | qF | tF K1/K2
| 12 | 12 | Für die Lagerung von Stoffen mit einem Flammpunkt ≤ 60 °C | [6 empty] | 0 | 0.67 |  |  |  |  | 100 | 10 | 30
| 18 | 18 | (Entz. Fl. 1, 2, 3) ist die Lagerhöhe auf 18 m beschränkt (VKF). | [5 empty] | bis | 100 | 0.67 |  |  |  |  | 200 | 10 | 60
| 24 | 24 | [7 empty] | 150 | 0.33 |  |  |  |  | 300 | 9 | 90
| 32 | 32 | [7 empty] | 200 | 0.2 |  |  |  |  | 400 | 7.5 | 120
| 40 | [7 empty] | ab | 250 | 0.1 |  |  |  |  | 500 | 6 | 150
[16 empty] | 600 | 5 | 180
[9 empty] | Für qF und tF wird ein Polynom verwendet; |  | qF= spezifische Wasserleistung l/min*m2 |  |  | tF= maximale Löschzeit min
Art LWR | aktiv | [7 empty] | qF = 0.0000000833*Ab3 - 0.0001*Ab2 + 0.0241666667*Ab + 8.5 |  |  | Festwerte CEA | m2 | qF | tF
| passiv | [7 empty] | tF = 0.3*BA |  |  | Ab < | 100 | 10 | 30
[12 empty] | Ab >= | 600 | 5 | 180
[9 empty] | tF für CEA K3 = 0.15X+15 |  |  | tF max., wenn CEA K3 berücksichtigt: |  |  | 90
[9 empty] | Block und Regallager mit Sprinkler |  |  | V=LWR-Volumen in Liter
Mengengrenzen kg | WGK3 | 500 |  | Diese Mengengrenzen werden im Register "Abklärung LWR-Rückhalt verwendet und dienen zur Bestimmung ob LWR nötig ist (ausser bei StFV ist 1 eingetragen). | [7 empty] | qSP= Nennwasserbedarf l/min*m2
| WGK2 | 5000 | [6 empty] | Berechnung: | V=qSP*tN*Aw |  | tN=Nennwirkzeit min
| WGK1 | 50000 | [9 empty] | Aw=Sprinklerwirkfläche m2
| LC50 | 50 | [6 empty] | Die Sprinklerfläche Aw entspricht zu 250 m2 der Brandabschnittsfläche, darüber
Altholz, KS, Lebensmittel etc. |  | 50000 |  | KS mit Aromaten, Halogenen etc. etc |  |  |  |  | ist sie eine Konstante von 250 m2
KS, Kehricht,etc |  | 500000 |  | Aliphatische KS
[9 empty] | Brandabschnitt | Ab | Nennwasserbedarf qSP
[11 empty] | Blocklager | Regallager
[10 empty] | m2 | F1-F4 | F1-F4 | F5/6
|  | Ld to/m2 | Faktor LWR | Hier können die Faktoren für das LWR bestimmt werden. Die Grenzen für die Ld sind ebenfalls festzulegen. | [5 empty] | 50-250 | 15 | 10 | 4
LWR- Faktoren für Lagerdichte | <= | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | >250 | 21 | 14 | 6
| <= | 0.5 | 0.8
| <= | 1 | 1 | [8 empty] | Zwischenwerte rechnen
| > | 1 | 1.2 | [5 empty] | Brandabschnitt |  | Nennwirkzeit tN
[9 empty] | m2 | <6 | <9 | <12 | >12 | Lagerhöhe m
[9 empty] | 0 | 30 | 30 | 30 | 45
Grenzen Lager |  | max. Lagerdichte t/m2 | max. Lagerhöhe m |  | Hier können die Grenzen für die zulässige Lagerhöhe und für realistische Lagerdichten festgelegt werden. Überschreitungen lösen entsprechende Meldungen aus. |  |  |  | 50 | 30 | 30 | 30 | 45
Blocklager | 6) | 2 | 6 | 1) |  |  |  |  | 200 | 30 | 30 | 45 | 60
Regallager/Hochregallager | 6) | 10 | 30 | 3) |  |  |  |  | 300 | 30 | 45 | 60 | 75
Maximalhöhe Regallager ohne Sprinkler |  |  | 7.5 | 2) |  |  |  |  | 600 | 45 | 60 | 75 | 90
Maximalhöhe Hochregallager mit F1/F2 |  |  | 18 | 9) |  |  |  |  | 900 | 60 | 75 | 90 | 90
[9 empty] | 1200 | 75 | 90 | 90 | 90
[9 empty] | 1000000 | 75 | 90 | 90 | 90 | Für Test notwendig!
(grüner und gelber Bereich in Tabelle Leitfaden)
Zulässige Brandabschnittfläche 4) |  | Konzept a. | Konzept b | K. c Blockl. | K c. Regall. |  | Faktor bei GVL
nach CEA | F1/2 | 100 | 400 | 1200 | 4800 |  | 1
| F3/4 | 200 | 800 | 1200 | 4800
| F5/6 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |  |  |  | Sollen die berechneten LWR-Volumina gerundet werden ? |  |  | Hier muss immer eine Zahl stehen, sonst funktioniert
* Gemäss CEA kann die maximal zulässige Brandabschnittfläche um Faktor 1.5 bis 2 erhöht werden, wenn Lagergüter mit geringerem Gewicht (Lagerdichte <1) eingelagert werden. Ist beim Leitfaden bereits eingerechnet! | [11 empty] | die LWR-Berechnung nicht, wenn Runden ausgewählt
[10 empty] | TRUE |  | ist. Normalerweise steht hier 5
[13 empty] | BA <=100 m2 auf | 5 | m3 runden
Obergrenze für Brandabschnittfläche, wo LWR noch angezeigt werden soll (Ende roter Bereich in Leitfaden, resp Tabellenende) | [12 empty] | BA > 100 m2 auf | 5 | m3 runden
Zulässige Brandabschnittgrösse 5) |  | Konzept a. | Konzept b | K. c Blockl. | K c. Regall. |  | Faktor bei GVL
| F1/2 | 600 | 600 | 4900 | 4900 |  | 1
| F3/4 | 3700 | 3700 | 4900 | 4900 |  |  |  | Wenn der Betrieb unter die StFV fällt kann hier bestimmt werden, dass er ungeachtet der Mengengrenzen ein
| F5/6 | 3700 | 3700 | 4900 | 4900 |  |  |  | LWR haben muss, die Mengengrenzen werden in diesem Fall nicht berücksichtigt (Register "Abklärung LWR-Rückhalt")
| Wenn Obergrenze BA-Fläche überschritten, liegt die Bewilligung der GVL vor (Checkbox): | [5 empty] | FALSE
[10 empty] | 0 | Wenn LWR-Pflicht bei StFV-Betrieben ungeachtet der Mengengrenze,
dann 1 eintragen sonst 0
Mischlager 7) | Maximaler Anteil Stoffmenge mit der höchsten Brennbarkeit, der bei Mischlagern nicht für die
| Berechnung des LWR berücksichtigt werden soll in % |  |  |  | 10
| 8) |  |  | Gilt nur für Lagermengen bis Tonnen | 1 | darüber To * | 0.1 | * Bei Mischlagern mit einer Gesamtmenge über der eingestellten Lagermenge, werden Stoffe mit der grösseren Brandgefährlichkeit nur
berücksichtigt, wenn die Menge über dem eingetragenen Wert liegt (A2 Leitfaden)
Meldetexte: |  |  | Die Meldetexte für die entsprechenden Ereignisse (Ziffer) können hier eingetragen werden. | [5 empty] | Nur für Kanton Luzern: | wenn gesetzt->entspricht der früheren Berechnung, aber ohne K3!
| Nr. | (=Code) | [7 empty] | Faktor für LWR wird nicht berücksichtigt
[9 empty] | Lagerdichte berücksichtigen |  |  | Mischlager berücksichtigen
max. Höhe Blocklager überschritten | 1 | Für die Berechnung des LWR ist die Höhe des Blocklagers auf 6 m beschränkt. | [6 empty] | FALSE |  |  | FALSE
Regallager ohne Sprinkler | 2 | Lager über 7.5 m Höhe sollten mit einer automatischen Löschanlage ausgerüstet sein. | [6 empty] | Wenn das Häckchen gesetzt ist, wird mit der Lagermenge statt mit der BA-Fläche gerechnet |  |  | damit wird das LWR aufgrund der Lagermengen der einzelnen Brandgefährlichkeitsklassen gerechnet
max. Höhe Regallager/Hochregallager | 3 | Die Maximalhöhe für ein Hochregallager beträgt 30 m.
max. Brandabschnittgrösse | 4 | Die Brandabschnittgrösse entspricht nicht der Brandschutzrichtlinie "Gefährliche Stoffe" (26-15) der VKF. | [6 empty] | FALSE |  | Faktoren b und tF werden berücksichtigt, wenn Betriebsfeuerwehr
max. LWR-Volumen das noch berechnet wird | 5 | Die Obergrenze für die LWR-Berechnung ist überschritten. Setzen Sie sich mit der Gebäudeversicherung in Verbindung und holen Sie deren Zustimmung ein. | [6 empty] | Der neue Leitfaden kennt die Klasse K3 (Brandmeldeanlage und Betriebsfeuerwehr) nicht mehr, damit werden auch die reduzierten Einsatzzeiten nicht berücksichtigt.
max. sinnvolle Lagerdichte überschritten | 6 | Die Lagerdichte ist zu hoch. | [6 empty] | Sind die Häckchen nicht gesetzt, entspricht das gerechnete LWR dem neuen Leitfaden 2015. Wird das Häckchen bei Lagerdichte gesetzt, wird mit der Lagermenge statt mit der BA-Fläche gerechnet. Wird das Häckchen bei Mischlager gesetzt, wird das LWR aufgrund der Brandgefährlichkeit anteilmässig berechnet.
Mischlager | 7 | Bei Mischlagern ist für die Berechnung des LWR-Volumens der brandgefährlichste Stoff massgebend.
Mischlager gefährliche Stoffe | 8 | Gefährliche Stoffe in Mengen über 1 Tonne müssen in einem separaten Brandabschnitt gelagert werden.
Maximalhöhe mit F1/F2 | 9 | Für die Lagerung von Stoffen mit einem Flammpunkt ≤ 60 °C (F1/F2) ist die Lagerhöhe auf 18 m beschränkt.
Was macht dieses Tool genau:
Fachmärkte: | Für Fachmärkte kann hier angegeben werden, ob ein fixes LWR (gemäss Leitfaden 390 m3) angezeigt
| werden soll. | [7 empty] | kontrolliert die Einträge im Register Abklärung Löschwasserrückhalt und zeigt an, in welchem Brandabschnitt LWR nötig ist
| Das LWR-V kann angepasst werden. | [8 empty] | dazu wird geprüft, ob die Mengengrenzen, die in diesem Register im Bereich Mengengrenzen stehen, überschritten werden
die eingetragenen Mengen an WGK1-WGK3 + anderen Stoffen werden dabei mit den jeweiliegen Anteilen zusammengezählt:
| soll fixes LWR angezeigt werden? |  | 1 | 0= Nein,1=Ja | wieviel m3: | 390 |  |  |  | Mengen WGK1/MG WGK1 + WGK2/MG WGK2+ WGK3/MG WGK3 + LC50/MG LC50 + Klasse Altholz, KS, Lebensmittel/MG +Klasse KS, Kehricht/MG
| wenn Ja, dann wird nur der Meldetext für den Fachmark angezeigt, allfällige andere Meldetexte | [8 empty] | Ist die erhaltene Grösse 1 oder mehr, ist LWR nötig. Die Berechnung und Auswertungslogik steht in den ausgeblendeten Spalten N bis S
| werden nicht angezeigt! | [7 empty] | Ist ein LWR nötig, wird der entsprechende Brandabschnitt automatisch ins Register LWR Berechnung übertragen. Dies geschieht mit einem Verweis (Spalte A).
Wird ein Fachmarkt angewählt, wird dieser auch ins Register LWR-Berechnung übertragen
Meldetext: | Bei löschwasserrückhaltepflichtigen Fachmärkten/Einkaufszentren ist generell mit einem Löschwasser-Rückhaltevolumen von 390 m3 zu rechnen. | [8 empty] | dabei wird geprüft, ob in der Zelle E93 in diesem Register eine 1, für fixes LWR steht. Ist dies der Fall, wird
Im Register LWR-Berechnung automatisch das Volumen, welches in Zelle H93 steht, eingetragen und der
Meldetext aus Zelle C97 angezeigt. Das LWR im Meldetext wird automatisch an den Eintrag in Zelle H93 angepasst.
Alle anderen Meldetexte und die normale LWR- Berechnung werden ausgeschaltet.
Meldung, wenn nicht alle nötigen Angaben (Spalten C-K) im Blatt LWR-Berechnung ausgefüllt sind |  | Sie haben noch nicht alles ausgefüllt (Lagerart, Stapelhöhe, Brandabschnittsfläche, Brandschutzmassnahmen, und mindestens ein Eintrag bei "Brennbarkeit und Menge"). | [7 empty] | Ist in Zelle E93 eine Null eingetragen, kann der Fachmarkt wie ein normaler Brandabschnitt berechnet werden.
Wird in der Spalte sauerstoffreduzierte Atmosphäre beim entsprechenden Brandabschnitt ein Häckchen gesetzt, werden alle anderen Einträge bei WGK usw. ignoriert und der Brandabschnitt als nicht LWR pflichtig beurteilt.
Wird das Kästchen "Mein Betrieb fällt unter die StFV" angekreuzt geschieht nichts, wenn in der Zelle M79 in diesem Register eine Null eingetragen ist
Ist eine 1 eingetragen, werden alle Brandabschnitt als LWR-Pflichtig gekennzeichnet, ungeachten der Mengengrenzen
so kann ein Kanton StFV-Betriebe immer unter die LWR-Pflicht setzen.
Im Register LWR-Berechnung werden dann aufgrund der Angaben die nötigen LWR-Volumen berechnet. Grundlage sind die CEA-Richtlinien.
In der Spalte Lagerart wird eine Auswahlliste vorgegeben, die Liste steht in Zelle C7 und C8 in diesem Register.
Das gleiche gilt für die Stapelhöhe, Brandschutzmassnahmen und Art des LWR-Rückhaltes, die Auswahllisten stehen ebenfalls in diesem Register im Bereich Auswahllisten
Bei der Auswahlliste Brandschutzmassnahmen ist eine leere Zelle vorhanden. Dies hat folgenden Hintergrund:
Die CEA-Richklinien sehen für Betriebe mit eigener Feuerwehr reduzierte LWR-Volumina vor.
Im Leitfaden ist dies nicht berücksichtigt. Wenn ein Kanton dies berücksichtigen will, kann in Zelle L82 dieses Registers das Häckchen
bei "Betriebsfeuerwehr berücksichtigen" setzen. Die Auswahlliste "Branschutzmassnahmen" wird dann automatisch damit ergänzt und die Berechnung des LWR-Volumens entsprechend angepasst.
Neu wird die Lagerdichte für die Berechnung des LWR-Volumens berücksichtigt. Die entsprechenden Faktoren können im Bereich LWR-Faktoren in diesem Register gesetzt werden.
Hierzu muss in der ersten Spalte die Lagerdichte angegeben werden bis zu welcher der daneben eingetragene Faktor gilt.
Der Faktor wird bei der Berechnung des Volumens automatisch einbezogen.
[9 empty] | Meldetexte: | In diesem Register können verschiedene Bedingungen eingestellt werden. Sind die Bedingungen nicht erfüllt, wird ein entsprechender Meldetext angezeigt.
Die roten Zahlen neben den Bedingungen verweisen auf den entsprechenden Meldetext im Bereich Meldetext dieses Registers.
Die Meldetexte können hier angepasst werden (bitte nach dem Punkt des Meldetextes einen Leerschlag einfügen). Soll kein Meldetext angezeigt werden, einfach den entsprechenden Text löschen.
[9 empty] | Mischlager: | Für Mischlager sind im Leitfaden bestimmte Bedingungen für die Berechnung des LWR- Vol. angegeben.
Bei Mischlagern bis max. 1 Tonne, wird das LWR aufgrund des Stoffes mit der höchsten Brandgefährlichkeit berechnet
ausser die Menge liegt unterhalb von 10% der gesamten Lagermenge (momentane Einstellung). Die Einstellung kann angepasst werden
Ist die Lagermenge über 1 Tonne, ist auch der brandgefährlichste Stoff für das LWR-Vol. massgeben, ausser die Menge liegt unter 100 kg (0.1 to). Auch diese Einstellung kann angepasst werden.
Die LWR-Berechnung berücksichtigt die Einträge automatisch.
[9 empty] | Runden: | Die berechneten LWR-Volumina täuschen eine Genauigkeit vor, die eigentlich nicht gegeben ist.
Die LWR-Volumina können daher gerundet werden. Hier kann ausgewählt werden, ob die Volumina gerundet werden sollen oder nicht.
Die Rundung kann hier eigestellt werden. Für Brandabschnittflächen bis 100 m2 und über 100 m2 kann jeweils ein separater Rundungswert vorgegeben werden.
Liegt ein berechnetes LWR-Volumen tiefer als der eingetragene Rundungswert, wird der Wert nicht gerundet!
[9 empty] | nur für Kanton Luzern: | Der Kanton Luzern berechnete früher das LWR-Volumen bei Mischlagern Anteilmässig an den entsprechenden Stoffmengen und berücksichtige auch die Lagerdichte direkt.
Damit wir den Vergleich zu den früher berechneten LWR-Vol. haben, können wir hier die entsprechenden Häckchen setzen.
Damit werden z.B. auch die Faktoren für die LWR-Vol. ausser Kraft gesetzt.
[9 empty] | Register LWR-Berechnung: | Die ganze Berechnung des LWR-Vol. mit der Auswertung der Bedingungen und Ausnahmen ist recht komplex.
Die Berechnung und Auswertungslogik ist in den ausgeblendeten Spalten U bis BP eingetragen.
[9 empty] | Achtung: | Das Tool berücksichtigt LWR-Volumina im Freien nicht. Hier muss die Regenmenge selber dazugezählt werden!
Das Tool berücksichtigt auch keine Biolabors (es gibt ja eh nur wenige). Diese müssen selber gemäss Leitfaden berechnet werden.
Ja
Nein
mit Lagerdichte rechnen
Mischlager
Betriebsfeuerwehr berücksichtigen (CEA K3)